## hvac old (hidden)
HVAC CALCULATION COOLING- HUMIDITY
*Enter temperature and relative humidity values of the initial environment contitions and the desired ones
DATA | temp °C | relative Humidity % | X g/kg | J kCal/kg | V mc/kg | total Press mm Hg | partial press mm Hg | Dew point °C | Wet Bulb Temp °C
INITIAL CONDITIONS | 24 | 30 | 5.5439 | 9.1198 | 0.84598 | 22.38 | 6.714 | 5.3454 | 15.0237
DESIRED CONDITIONS | 16.8189 | 50 | 5.8156 | 7.5418 | 0.82599 | 14.08 | 7.04 | 6.3315 | 12.5017
GAP | 7.1811 | 20 | 0.2717 | 1.578 | 0.019993 | 8.3 | 0.326
|  | m³/h | Kg/h |  |  | EVAPORATION EFFICIENCY (0-100) %
FAN FLOW RATE |  | 25700 | 30840 |  |  | 80
HVAC SECTION | Length [m] | Width [m] | m²
| 2.175 | 1.1175 | 2.4306
AIR SPEED m/s |  |  | 2.9371 | m/s
CALCULATED WATER FLOW RATE FOR UNIT |  |  | 8.3792 | Kg/h
|  |  | 0.13965 | l/min
TYPE OF NOZZLES | 0.20
NOZZLE GAP | 0.3 | m
DISPOSIZIONE | VERTICAL | Vertical= flow direction; Horizontal= perpendicular to the flow
Nr NOZZLES | 36
Flow rate real | 2.8332 | l/min
Tecnocooling disclaims any liability for the use of this spreadsheet given free of charge.
TECNO.MEC s.r.l. - Via Canale 114 - 42013 CASALGRANDE (RE) - ITALY
Cap. Soc. € 52.000 I.V. - CF/P.IVA 01428910358
REA RE 185040 - MECCANOGR. RE 017496 - RAEE: IT08020000002793
Tel. +39 -0522840805 - Fax +39 0522 849962
info@tecnocooling.com - www.tecnocooling.com

## HVAC
АДИАБАТИЧЕСКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ HVAC И РАСЧЕТ ОХЛАЖДЕНИЯ
HVAC технические данные | T (°C) | Hr (%)
A=A1 Воздух снаружи | 35 | 30
B После нагревания | 40 | 13.1831
C Желаемые условия | 32.5 | 50
B1 Адиабатический охлажденный воздух | 23 | 85
Уровень моря (AMSL) (m) | 100
Объем потока воздуха(м³/ч) | 550000
Размер канала ШхВ (м) | 11 | 13
ДАННЫЕ | temp °C | relative Humidity % | X g/kg | J kCal/kg | V mc/kg | total Press mm Hg | partial press mm Hg | Dew point °C | Wet Bulb Temp °C
A Воздух снаружи | 35 | 30 | 10.5317 | 14.8359 | 0.88488 | 42.18 | 12.654 | 14.8047 | 21.9095
B После нагревания | 40 | 13.1831 | 10.5317 | 16.0601 | 0.89669 | 55.32 | 7.2929 | 6.5241 | 21.0934
C Воздух внутри | 32.5 | 50 | 15.3875 | 17.1856 | 0.88516 | 36.695 | 18.3475 | 20.7104 | 24.1576
B1 Адиабатический охлажденный воздух | 23 | 85 | 15.0113 | 14.6105 | 0.85745 | 21.07 | 17.9095 | 20.3368 | 21.8184
РАЗНИЦА A-B | 5 | 16.8169 | 0 | 1.2242 | 0.011804 | 13.14 | 5.3611
РАЗНИЦА B-C | 7.5 | 36.8169 | 4.8558 | 1.1255 | 0.011523 | 18.625 | 11.0546
РАЗНИЦА A1-B1 | 12 | 55 | 4.4796 | 0.22538 | 0.027438 | 21.11 | 5.2555
|  | м³/ч | Кг/ч
ПОТОК ВЕНТИЛЯТОРА |  | 10000 | 12000
ОТДЕЛЕНИЕ HVAC | Длина [м] | Ширина [м] | м²
| 12 | 3 | 36
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПАРЕНИЯ (0-100) % |  |  | 80 | %
СКОРОСТЬ ВОЗДУХА м/с |  |  | 0.07716 | м/с | OK
ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДЕННОГО ВОЗДУХА Ta |  |  | 24.8747 | °C
ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДЕННОГО ВОЗДУХА Tb |  |  | 24.5276 | °C
РАСХОД ВОДЫ B->C |  |  | 58.2696 | Кг/ч | 0.97116 | л/мин
РАСХОД ВОДЫ A1->B1 |  |  | 53.7552 | Кг/ч | 0.89592 | л/мин
РАЗМЕЩЕНИЕ ФОРСУНОК B-->C
РАЗМЕР ФОРСУНОК | 0.15 | диаметр |  |  | ПОДТВЕРЖДЕНО
ДИСТАНЦИЯ | 1 | м
РАСПОЛОЖЕНИЕ | ПРЯМОЕ | направление распыления
Кол-во ФОРСУНОК | 36 | шт.
РЕАЛЬНЫЙ РАСХОД | 1.656 | л/мин
РАЗМЕЩЕНИЕ ФОРСУНОК A1-->B1
РАЗМЕР ФОРСУНОК | 0.30 | диаметр |  |  | ПОДТВЕРЖДЕНО
ДИСТАНЦИЯ | 0.8 | м
РАСПОЛОЖЕНИЕ | ПРЯМОЕ | направление распыления
Кол-во ФОРСУНОК | 58 | шт.
РЕАЛЬНЫЙ РАСХОД | 6.264 | л/мин
Tecnocooling не несет никакой ответственности за использование этой таблицы, предоставляются бесплатно.
TECNO.MEC s.r.l. - Via Canale 114 - 42013 CASALGRANDE (RE) - ITALY
Cap. Soc. € 52.000 I.V. - CF/P.IVA 01428910358 REA RE 185040 - MECCANOGR. RE 017496 - RAEE: IT08020000002793
Tel. +39 -0522840805 - Fax +39 0522 849962 info@tecnocooling.com - www.tecnocooling.com

## ПСИХОМЕТРИЯ
РАСЧЕТ ЗАДАННОГО УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ
(заполните ячейки голубого цвета соответствующими значениями)
*Введите текущие значения температуры и относительной влажности, а также величину желаемой относительной влажности
ДАННЫЕ | темп. °C | относит. влажность % | X g/kg | J kCal/kg | V mc/kg | общее давл. мм рт.ст | парциал. давл. мм рт.ст | точка росы °C | темп. мокрого терм-ра °C
НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ | 20 | 30 | 4.3341 | 7.4186 | 0.83279 | 17.53 | 5.259 | 1.8916 | 12.5197
ЖЕЛАЕМЫЕ УСЛОВИЯ |  | 85 | 12.4388 | 12.3155 | 0.84501 | 17.53 | 14.9005 | 17.3974 | 18.9725
РАЗНИЦА | 20 | 55 | 8.1047 | 4.8969 | 0.012222 | 0 | 9.6415
* Введите размеры помещения
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ | Длина [м] | Ширина [м] | Высота [м] | Объем м³
| 8 | 3 | 7 | 168
* Введите объем повторно используемого воздуха [м³/ч] или оставьте 0
ВОЗДУХООБМЕН [м³/ч] |  |  | 0
ВЫБОР НАСОСА И ФОРСУНОК
*Введите кол-во форсунок, в соответствии с расчитанными расположением и размерами помещения
*Введите время впрыска в секундах и время паузы между двумя впрысками (установки таймера)
Кол-во ФОРСУНОК | 8 |  | 1.6339 | кг | Сколько Кг (литров) ВОДЫ необходимо для достижения ЗАДАННОГО УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ
РАЗМЕР ФОРСУНОК | 0.20 |  | 5.1903 | мин | ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАННОГО УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ (мин)
ВРЕМЯ РАСПЫЛЕНИЯ [сек] | 5 |  | 1 | л/мин | РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАСОС (расход воды л/мин)
ПАУЗА [сек] | 5 |  | 18.888 | кг/ч | Макс. ЗАГРУЗКА ВЛАЖНОСТИ (с данными настройками)
Nr. Ugelli | 1
Tipo ugelli | 0.20 |  | 41.5224 | Minuti per raggiungere il grado igrometrico impostato
secondi di inezione [s] | 2 |  | 1 | Lt/min | pompa da scegliere
pausa [s] | 60
Notes:
Tecnocooling не несет никакой ответственности за использование этой таблицы, предоставляются бесплатно.
TECNO.MEC s.r.l. - Via Canale 114 - 42013 CASALGRANDE (RE) - ITALY
CF/P.IVA/VAT: IT 01428910358
REA RE 185040 - MECCANOGR. RE 017496 - RAEE: IT08020000002793
Tel. +39 0522 840805 - Fax +39 0522 849962
info@tecnocooling.com - www.tecnocooling.com

## ПРОМЫШЛ. КОРПУСА
Расчет объема тумана для промышленного склада или обычного помещения
Введите Длину, Ширину, Высоту [м]
| Д | Ш | В | Объем м³ | Площадь м²
Внутренние размеры [м] | 200 | 30 | 8 | 48000 | 6000
Cod/Ref.
Кол-во вентиляторов объема 40000 м³ |  |  |  | 24 | EC600162
( 1 вентилятор= 250 м²)
Кронштейн для вентилятора |  |  |  | 24 | EC600168
Кол-во вытяжных вентиляторов 11000 м³ |  |  |  | 27 | TC600175
(1 вытяжной вентилятор каждые 1833 м³)
Кол-во форсунок 0.30 мм |  |  |  | 192 | EC130309
Кольца для форсунок из нерж. стали |  |  |  | 24 | EC600006
Фитинг соединительный с кольцом |  |  |  | 24 | EC300026
Кран запорный шаровый слип-лок |  |  |  | 24 | EC400009
T образный фитинг - тройник |  |  |  | 24 | EC300004
Фитинг угловой 90° |  |  |  | 24 | EC300005
Труба нейлоновая, бухта 25 м |  |  |  | 10 | EC400001
Потребление воды л/час - работа по таймеру 50% от цикла |  |  |  | 622.08
(Кол-во форсунок 0.30 мм x 0,108 x 60/2)
Потребление воды л/ч - Непрерывный цикл |  |  |  | 1244.16
(Кол-во форсунок 0.30 мм x 0,108 x 60)
Потребление электроэнергии [кВтч] |  |  |  | 27.87
(Вентиляторы + Вытяжные вентиляторы)
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАСОС (РАСХОД ВОДЫ л/мин) |  |  |  | 21
Замечание 1: Проверьте длину трубы и наличие всех необходимых компонентов системы
Замечание 2: Максимально допустимый расход воды для труб 3/8" = 11 л/мин
- Максимально допустимая длина для линии для труб 3/8" = 80 м
TECNO.MEC s.r.l. - Via Canale 114 - 42013 CASALGRANDE (RE) - ITALY
Cap. Soc. € 52.000 I.V. - CF/P.IVA 01428910358
REA RE 185040 - MECCANOGR. RE 017496 - RAEE: IT08020000002793
Tel. +39 -0522840805 - Fax +39 0522 849962
info@tecnocooling.com - www.tecnocooling.com

## ОХЛАЖДЕНИЕ
РАСЧЕТ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА
ДАННЫЕ | темп. °C | относит. влажность % | X g/kg | J kCal/kg | V mc/kg | общее давл. мм рт.ст | парциал. давл. мм рт.ст | точка росы °C | темп. мокрого терм-ра °C
НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ | 40 | 26 | 12.5235 | 17.2819 | 0.9022 | 55.32 | 15 | 17.4 | 24.1008 | 24
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПАРЕНИЯ [%] |  | 80
НАЧАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА [°C] |  |  | 40 | °c
ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ [°C] |  |  | 12.7193 | °c
ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДЕННОГО ВОЗДУХА [°C] |  |  | 27.2807 | °c
Nr. Ugelli | 1
Tipo ugelli | 0.20 |  | 41.5224 | Minuti per raggiungere il grado igrometrico impostato
secondi di inezione [s] | 2 |  | 1 | Lt/min | pompa da scegliere
pausa [s] | 60
УКАЗАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ К ВОЗДУХУ, ОХЛАЖДЕННОМУ ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ ТАБЛИЦА РАСЧИТАНА ОТНОСИТЕЛЬНО ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РАССЧИТАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДОСТУГНУТОЙ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ИЗ-ЗА ДИСПЕРСИИ Tecnocooling не несет никакой ответственности за использование этой таблицы, предоставляются бесплатно.
TECNO.MEC s.r.l. - Via Canale 114 - 42013 CASALGRANDE (RE) - ITALY
Cap. Soc. € 52.000 I.V. - CF/P.IVA 01428910358
REA RE 185040 - MECCANOGR. RE 017496 - RAEE: IT08020000002793
Tel. +39 -0522840805 - Fax +39 0522 849962
info@tecnocooling.com - www.tecnocooling.com

## ARCHIVIO (hidden)
°C | mm Hg | U. R % | ugelli | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | Disposizione | Calcolo ugelli HVAC umidificazione | distanza ugelli | Calcolo ugelli HVAC adiabatica
-10 | 1.95 | 0 | portate | 0.046 | 0.0787 | 0.108 | 0.1483 | 0.202 | ПРЯМОЕ | 36 | 0.2 | 58
-9.5 | 2.04 | 5 | 1.6339 | litri necessari a raggiungere il grado igrometrico per il solo volume scelto |  |  |  |  | ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЕ | 36 | 0.3 | 46
-9 | 2.13 | 10 | 0.6296 | lt totali ugelli 0.15 | [6 empty] | 0.4
-8.5 | 2.225 | 15 | [6 empty] | calcolo linee posizione orizzontale |  | 0.5
-8 | 2.32 | 20 | 30 | Tempo totale di iniezione [s] |  |  |  |  | lungh/1 m(getto) | 3 | 0.6
-7.5 | 2.425 | 25 | [6 empty] | nr linee orizz | 3 | 0.8
-7 | 2.53 | 30 | 0.0787 | lt totali ugelli 0.20 | [6 empty] | 1
-6.5 | 2.63 | 35
-6 | 2.73 | 40 | 0 | N= numero ricambi aria/ora |  |  |  |  | calcolo umidità relativa c17
-5.5 | 2.87 | 45 | 0 | litri per umidificare quotaparte del ricircolo aria
-5 | 3.01 | 50 | [6 empty] | 1000.787 | pressione atmosferica approssimata alla quota introdotta
-4.5 | 3.145 | 55 | 1.6339 | Litri totali necessari a raggiungere il grado igrometrico del volume + ricircolo |  |  |  |  | 101325.5 | Pressione atmosferica
-4 | 3.28 | 60 | [6 empty] | 6.2002 | Umidità assoluta
-3.5 | 3.425 | 65 | [6 empty] | 7591.421 | Pressione saturazione
-3 | 3.57 | 70 | [6 empty] | 13.1831 | Umidità relativa
-2.5 | 3.725 | 75
-2 | 3.88 | 80
-1.5 | 4.05 | 85
-1 | 4.22 | 90
-0.5 | 4.4 | 95
0 | 4.58 | 100
0.5 | 4.755
1 | 4.93
1.5 | 5.11
2 | 5.29
2.5 | 5.49
3 | 5.69
3.5 | 5.895
4 | 6.1
4.5 | 6.32
5 | 6.54
5.5 | 6.775
6 | 7.01
6.5 | 7.26
7 | 7.51
7.5 | 7.78
8 | 8.05
8.5 | 8.33
9 | 8.61
9.5 | 8.91
10 | 9.21
10.5 | 9.525
11 | 9.84
11.5 | 10.18
12 | 10.52
12.5 | 10.875
13 | 11.23
13.5 | 11.61
14 | 11.99
14.5 | 12.39
15 | 12.79
15.5 | 13.21
16 | 13.63
16.5 | 14.08
17 | 14.53
17.5 | 15.005
18 | 15.48
18.5 | 15.98
19 | 16.48
19.5 | 17.005
20 | 17.53
20.5 | 18.09
21 | 18.65
21.5 | 19.24
22 | 19.83
22.5 | 20.45
23 | 21.07
23.5 | 21.725
24 | 22.38
24.5 | 23.07
25 | 23.76
25.5 | 24.485
26 | 25.21
26.5 | 25.975
27 | 26.74
27.5 | 27.545
28 | 28.35
28.5 | 29.195
29 | 30.04
29.5 | 30.93
30 | 31.82
30.5 | 32.76
31 | 33.7
31.5 | 34.68
32 | 35.66
32.5 | 36.695
33 | 37.73
33.5 | 38.815
34 | 39.9
34.5 | 41.04
35 | 42.18
35.5 | 43.37
36 | 44.56
36.5 | 45.815
37 | 47.07
37.5 | 48.38
38 | 49.69
38.5 | 51.065
39 | 52.44
39.5 | 53.88
40 | 55.32
40.5 | 56.83
41 | 58.34
41.5 | 59.92
42 | 61.5
42.5 | 63.15
43 | 64.8
43.5 | 66.53
44 | 68.26
44.5 | 70.07
45 | 71.88
45.5 | 73.765
46 | 75.65
46.5 | 77.625
47 | 79.6
47.5 | 81.655
48 | 83.71
48.5 | 85.865
49 | 88.02
49.5 | 90.265
50 | 92.51
55 | 118.07
atm | 760
1.95 | -10
1.96
1.97
1.98
1.99
2
2.01
2.02
2.03
2.04 | -9.5
2.13 | -9
2.225 | -8.5
2.32 | -8
2.425 | -7.5
2.53 | -7
2.63 | -6.5
2.73 | -6
2.87 | -5.5
3.01 | -5
3.145 | -4.5
3.28 | -4
3.425 | -3.5
3.57 | -3
3.725 | -2.5
3.88 | -2
4.05 | -1.5
4.22 | -1
4.4 | -0.5
4.58 | 0
4.755 | 0.5
4.93 | 1
5.11 | 1.5
5.29 | 2
5.49 | 2.5
5.69 | 3
5.895 | 3.5
6.1 | 4
6.32 | 4.5
6.54 | 5
6.55 | 5
6.56 | 5
6.57 | 5
6.58 | 5
6.59 | 5.1
6.6 | 5.1
6.61 | 5.1
6.62 | 5.1
6.63 | 5.1
6.64 | 5.2
6.65 | 5.2
6.66 | 5.2
6.67 | 5.2
6.68 | 5.2
6.69 | 5.3
6.7 | 5.3
6.71 | 5.3
6.72 | 5.3
6.73 | 5.4
6.74 | 5.4
6.75 | 5.4
6.76 | 5.4
6.77 | 5.4
6.775 | 5.5
6.79 | 5.5
6.7983 | 5.5
6.8083 | 5.5
6.8183 | 5.5
6.8283 | 5.6
6.8383 | 5.6
6.8483 | 5.6
6.8583 | 5.6
6.8683 | 5.7
6.8783 | 5.7
6.8883 | 5.7
6.8983 | 5.7
6.9083 | 5.7
6.9183 | 5.8
6.9283 | 5.8
6.9383 | 5.8
6.9483 | 5.8
6.9583 | 5.9
6.9683 | 5.9
6.9783 | 5.9
6.9883 | 5.9
6.9983 | 5.9
7.01 | 6
7.0206 | 6
7.0314 | 6
7.0422 | 6
7.0531 | 6
7.0639 | 6.1
7.0747 | 6.1
7.0856 | 6.1
7.0964 | 6.1
7.1072 | 6.1
7.1181 | 6.2
7.1289 | 6.2
7.1397 | 6.2
7.1506 | 6.2
7.1614 | 6.2
7.1722 | 6.2
7.1831 | 6.3
7.1939 | 6.3
7.2047 | 6.3
7.21 | 6.3
7.2156 | 6.4
7.2236 | 6.4
7.2306 | 6.4
7.2377 | 6.4
7.25 | 6.4
7.26 | 6.5
7.27 | 6.5
7.28 | 6.5
7.29 | 6.5
7.3 | 6.1
7.31 | 6.1
7.32 | 6.1
7.33 | 6.1
7.34 | 6.1
7.35 | 6.2
7.36 | 6.2
7.37 | 6.2
7.38 | 6.2
7.39 | 6.2
7.4 | 6.3
7.41 | 6.3
7.42 | 6.3
7.43 | 6.3
7.44 | 6.3
7.45 | 6.4
7.46 | 6.4
7.47 | 6.4
7.48 | 6.4
7.49 | 6.4
7.5 | 6.4
7.51 | 7
7.52 | 7
7.53 | 7
7.54 | 7
7.55 | 7
7.56 | 7
7.57 | 7.1
7.58 | 7.1
7.59 | 7.1
7.6 | 7.1
7.61 | 7.1
7.62 | 7.2
7.63 | 7.2
7.64 | 7.2
7.65 | 7.2
7.66 | 7.2
7.67 | 7.2
7.68 | 7.3
7.69 | 7.3
7.7 | 7.3
7.71 | 7.3
7.72 | 7.4
7.73 | 7.4
7.74 | 7.4
7.75 | 7.4
7.76 | 7.4
7.77 | 7.4
7.78 | 7.5
7.79 | 7.5
7.8 | 7.5
7.81 | 7.5
7.82 | 7.6
7.83 | 7.6
7.84 | 7.6
7.85 | 7.6
7.86 | 7.6
7.87 | 7.7
7.88 | 7.7
7.89 | 7.7
7.9 | 7.7
7.91 | 7.7
7.92 | 7.7
7.93 | 7.8
7.94 | 7.8
7.95 | 7.8
7.96 | 7.8
7.97 | 7.8
7.98 | 7.8
7.99 | 7.9
8 | 7.9
8.01 | 7.9
8.02 | 7.9
8.03 | 7.9
8.04 | 7.9
8.05 | 8
8.06 | 8
8.07 | 8
8.08 | 8
8.09 | 8
8.1 | 8.1
8.11 | 8.1
8.12 | 8.1
8.13 | 8.1
8.14 | 8.1
8.15 | 8.2
8.16 | 8.2
8.17 | 8.2
8.18 | 8.2
8.19 | 8.2
8.2 | 8.2
8.21 | 8.3
8.22 | 8.3
8.23 | 8.3
8.24 | 8.3
8.25 | 8.3
8.26 | 8.3
8.27 | 8.4
8.28 | 8.4
8.29 | 8.4
8.3 | 8.4
8.31 | 8.4
8.32 | 8.4
8.33 | 8.5
8.34 | 8.5
8.35 | 8.5
8.36 | 8.5
8.37 | 8.5
8.38 | 8.6
8.39 | 8.6
8.4 | 8.6
8.41 | 8.6
8.42 | 8.6
8.43 | 8.6
8.44 | 8.7
8.45 | 8.7
8.46 | 8.7
8.47 | 8.7
8.48 | 8.7
8.49 | 8.7
8.5 | 8.8
8.51 | 8.8
8.52 | 8.8
8.53 | 8.8
8.54 | 8.8
8.55 | 8.9
8.56 | 8.9
8.57 | 8.9
8.58 | 8.9
8.59 | 8.9
8.6 | 8.9
8.61 | 9
8.62 | 9
8.63 | 9
8.64 | 9
8.65 | 9
8.66 | 9
8.67 | 9.1
8.68 | 9.1
8.69 | 9.1
8.7 | 9.1
8.71 | 9.1
8.72 | 9.1
8.73 | 9.2
8.74 | 9.2
8.75 | 9.2
8.76 | 9.2
8.77 | 9.2
8.78 | 9.2
8.79 | 9.2
8.8 | 9.3
8.81 | 9.3
8.82 | 9.3
8.83 | 9.3
8.84 | 9.3
8.85 | 9.4
8.86 | 9.4
8.87 | 9.4
8.88 | 9.4
8.89 | 9.4
8.9 | 9.4
8.91 | 9.5
8.92 | 9.5
8.93 | 9.5
8.94 | 9.5
8.95 | 9.5
8.96 | 9.5
8.97 | 9.6
8.98 | 9.6
8.99 | 9.6
9 | 9.6
9.01 | 9.6
9.02 | 9.6
9.03 | 9.7
9.04 | 9.7
9.05 | 9.7
9.06 | 9.7
9.07 | 9.7
9.08 | 9.7
9.09 | 9.7
9.1 | 9.8
9.11 | 9.8
9.12 | 9.8
9.13 | 9.8
9.14 | 9.8
9.15 | 9.9
9.16 | 9.9
9.17 | 9.9
9.18 | 9.9
9.19 | 9.9
9.2 | 9.9
9.21 | 10
9.22 | 10
9.23 | 10
9.24 | 10
9.25 | 10
9.26 | 10
9.27 | 10
9.28 | 10.1
9.29 | 10.1
9.3 | 10.1
9.31 | 10.1
9.32 | 10.1
9.33 | 10.1
9.34 | 10.1
9.35 | 10.2
9.36 | 10.2
9.37 | 10.2
9.38 | 10.2
9.39 | 10.2
9.4 | 10.2
9.41 | 10.2
9.42 | 10.2
9.43 | 10.3
9.44 | 10.3
9.45 | 10.3
9.46 | 10.3
9.47 | 10.3
9.48 | 10.4
9.49 | 10.4
9.5 | 10.4
9.51 | 10.4
9.52 | 10.4
9.525 | 10.5
9.5387 | 10.5
9.5486 | 10.5
9.5585 | 10.5
9.5684 | 10.5
9.5783 | 10.5
9.5882 | 10.6
9.5981 | 10.6
9.608 | 10.6
9.6179 | 10.6
9.6278 | 10.6
9.6376 | 10.6
9.6475 | 10.7
9.6574 | 10.7
9.6673 | 10.7
9.6772 | 10.7
9.6871 | 10.7
9.697 | 10.7
9.7069 | 10.7
9.7168 | 10.8
9.7266 | 10.8
9.7365 | 10.8
9.7464 | 10.8
9.7563 | 10.8
9.7662 | 10.9
9.7761 | 10.9
9.786 | 10.9
9.7959 | 10.9
9.8058 | 10.9
9.8157 | 10.9
9.8255 | 10.9
9.84 | 11
9.8472 | 11
9.8573 | 11
9.8674 | 11
9.8776 | 11
9.8877 | 11
9.8978 | 11
9.908 | 11
9.9181 | 11.1
9.9283 | 11.1
9.9384 | 11.1
9.9485 | 11.1
9.9587 | 11.1
9.9688 | 11.1
9.979 | 11.2
9.9891 | 11.2
9.9992 | 11.2
10.0094 | 11.2
10.0195 | 11.2
10.0296 | 11.2
10.0398 | 11.2
10.0499 | 11.3
10.0601 | 11.3
10.0702 | 11.3
10.0803 | 11.3
10.0905 | 11.3
10.1006 | 11.3
10.1108 | 11.4
10.1209 | 11.4
10.131 | 11.4
10.1412 | 11.4
10.1513 | 11.4
10.1614 | 11.4
10.1716 | 11.4
10.18 | 11.5
10.1914 | 11.5
10.2015 | 11.5
10.2116 | 11.5
10.2217 | 11.5
10.2318 | 11.5
10.2419 | 11.5
10.252 | 11.6
10.2621 | 11.6
10.2722 | 11.6
10.2823 | 11.6
10.2924 | 11.6
10.3025 | 11.6
10.3125 | 11.6
10.3226 | 11.7
10.3327 | 11.7
10.3428 | 11.7
10.3529 | 11.7
10.363 | 11.7
10.3731 | 11.7
10.3832 | 11.7
10.3933 | 11.8
10.4034 | 11.8
10.4135 | 11.8
10.4236 | 11.8
10.4337 | 11.8
10.4438 | 11.8
10.4539 | 11.9
10.464 | 11.9
10.4741 | 11.9
10.4842 | 11.9
10.4943 | 11.9
10.5044 | 11.9
10.5145 | 11.9
10.52 | 12
10.5335 | 12
10.5435 | 12
10.5535 | 12
10.5635 | 12
10.5735 | 12
10.5835 | 12
10.5935 | 12.1
10.6035 | 12.1
10.6135 | 12.1
10.6235 | 12.1
10.6335 | 12.1
10.6435 | 12.1
10.6535 | 12.1
10.6634 | 12.2
10.6734 | 12.2
10.6834 | 12.2
10.6934 | 12.2
10.7034 | 12.2
10.7134 | 12.2
10.7234 | 12.2
10.7334 | 12.3
10.7434 | 12.3
10.7534 | 12.3
10.7634 | 12.3
10.7734 | 12.3
10.7834 | 12.3
10.7934 | 12.3
10.8034 | 12.4
10.8134 | 12.4
10.8234 | 12.4
10.8334 | 12.4
10.8434 | 12.4
10.8534 | 12.4
10.8633 | 12.4
10.8733 | 12.4
10.875 | 12.5
10.8911 | 12.5
10.9009 | 12.5
10.9107 | 12.5
10.9205 | 12.5
10.9303 | 12.5
10.94 | 12.5
10.9498 | 12.6
10.9596 | 12.6
10.9694 | 12.6
10.9792 | 12.6
10.989 | 12.6
10.9988 | 12.6
11.0085 | 12.7
11.0183 | 12.7
11.0281 | 12.7
11.0379 | 12.7
11.0477 | 12.7
11.0575 | 12.7
11.0673 | 12.7
11.0771 | 12.7
11.0868 | 12.8
11.0966 | 12.8
11.1064 | 12.8
11.1162 | 12.8
11.126 | 12.8
11.1358 | 12.8
11.1456 | 12.8
11.1553 | 12.9
11.1651 | 12.9
11.1749 | 12.9
11.1847 | 12.9
11.1945 | 12.9
11.2043 | 12.9
11.2141 | 12.9
11.2239 | 12.9
11.23 | 13
11.2423 | 13
11.252 | 13
11.2616 | 13
11.2713 | 13
11.281 | 13
11.2906 | 13
11.3003 | 13
11.31 | 13.1
11.3196 | 13.1
11.3293 | 13.1
11.339 | 13.1
11.3486 | 13.1
11.3583 | 13.1
11.368 | 13.1
11.3776 | 13.1
11.3873 | 13.2
11.397 | 13.2
11.4066 | 13.2
11.4163 | 13.2
11.426 | 13.2
11.4356 | 13.2
11.4453 | 13.2
11.455 | 13.2
11.4646 | 13.3
11.4743 | 13.3
11.484 | 13.3
11.4936 | 13.3
11.5033 | 13.3
11.513 | 13.3
11.5226 | 13.3
11.5323 | 13.4
11.542 | 13.4
11.5516 | 13.4
11.5613 | 13.4
11.571 | 13.4
11.5806 | 13.4
11.5903 | 13.4
11.6 | 13.4
11.61 | 13.5
11.6194 | 13.5
11.6291 | 13.5
11.6388 | 13.5
11.6484 | 13.5
11.6581 | 13.5
11.6678 | 13.5
11.6775 | 13.5
11.6871 | 13.6
11.6968 | 13.6
11.7065 | 13.6
11.7162 | 13.6
11.7258 | 13.6
11.7355 | 13.6
11.7452 | 13.6
11.7549 | 13.7
11.7645 | 13.7
11.7742 | 13.7
11.7839 | 13.7
11.7936 | 13.7
11.8032 | 13.7
11.8129 | 13.7
11.8226 | 13.7
11.8323 | 13.7
11.8419 | 13.8
11.8516 | 13.8
11.8613 | 13.8
11.871 | 13.8
11.8806 | 13.8
11.8903 | 13.8
11.9 | 13.9
11.9097 | 13.9
11.9193 | 13.9
11.929 | 13.9
11.9387 | 13.9
11.9484 | 13.9
11.958 | 13.9
11.9677 | 13.9
11.9774 | 13.9
11.99 | 14
12 | 14
12.01 | 14
12.02 | 14
12.03 | 14
12.04 | 14.1
12.05 | 14.1
12.06 | 14.1
12.07 | 14.1
12.08 | 14.1
12.09 | 14.1
12.1 | 14.2
12.11 | 14.2
12.12 | 14.2
12.13 | 14.2
12.14 | 14.2
12.15 | 14.2
12.16 | 14.3
12.17 | 14.3
12.18 | 14.3
12.19 | 14.3
12.2 | 14.3
12.21 | 14.4
12.22 | 14.4
12.23 | 14.4
12.24 | 14.4
12.25 | 14.4
12.26 | 14.4
12.27 | 14.5
12.28 | 14.5
12.29 | 14.5
12.3 | 14.5
12.31 | 14.5
12.32 | 14.5
12.33 | 14.5
12.34 | 14.5
12.35 | 14.5
12.36 | 14.5
12.37 | 14.5
12.38 | 14.6
12.39 | 14.6
12.4 | 14.6
12.41 | 14.6
12.42 | 14.6
12.43 | 14.6
12.44 | 14.6
12.45 | 14.6
12.46 | 14.6
12.47 | 14.6
12.48 | 14.7
12.49 | 14.7
12.5 | 14.7
12.51 | 14.7
12.52 | 14.7
12.53 | 14.7
12.54 | 14.7
12.55 | 14.7
12.56 | 14.7
12.57 | 14.8
12.58 | 14.8
12.59 | 14.8
12.6 | 14.8
12.61 | 14.8
12.62 | 14.8
12.63 | 14.8
12.64 | 14.8
12.65 | 14.8
12.66 | 14.8
12.67 | 14.8
12.68 | 14.9
12.69 | 14.9
12.7 | 14.9
12.71 | 14.9
12.72 | 14.9
12.73 | 14.9
12.74 | 14.9
12.75 | 14.9
12.76 | 14.9
12.77 | 14.9
12.78 | 14.9
12.79 | 15
12.8 | 15
12.81 | 15
12.82 | 15
12.83 | 15
12.84 | 15
12.85 | 15
12.86 | 15
12.87 | 15.1
12.88 | 15.1
12.89 | 15.1
12.9 | 15.1
12.91 | 15.1
12.92 | 15.1
12.93 | 15.1
12.94 | 15.1
12.95 | 15.2
12.96 | 15.2
12.97 | 15.2
12.98 | 15.2
12.99 | 15.2
13 | 15.2
13.01 | 15.2
13.02 | 15.2
13.03 | 15.2
13.04 | 15.3
13.05 | 15.3
13.06 | 15.3
13.07 | 15.3
13.08 | 15.3
13.09 | 15.3
13.1 | 15.3
13.11 | 15.4
13.12 | 15.4
13.13 | 15.4
13.14 | 15.4
13.15 | 15.4
13.16 | 15.4
13.17 | 15.4
13.18 | 15.4
13.19 | 15.4
13.2 | 15.4
13.21 | 15.5
13.22 | 15.5
13.23 | 15.5
13.24 | 15.5
13.25 | 15.5
13.26 | 15.5
13.27 | 15.5
13.28 | 15.5
13.29 | 15.6
13.3 | 15.6
13.31 | 15.6
13.32 | 15.6
13.33 | 15.6
13.34 | 15.6
13.35 | 15.6
13.36 | 15.6
13.37 | 15.7
13.38 | 15.7
13.39 | 15.7
13.4 | 15.7
13.41 | 15.7
13.42 | 15.7
13.43 | 15.7
13.44 | 15.7
13.45 | 15.7
13.46 | 15.8
13.47 | 15.8
13.48 | 15.8
13.49 | 15.8
13.5 | 15.8
13.51 | 15.8
13.52 | 15.8
13.53 | 15.8
13.54 | 15.9
13.55 | 15.9
13.56 | 15.9
13.57 | 15.9
13.58 | 15.9
13.59 | 15.9
13.6 | 15.9
13.61 | 15.9
13.62 | 15.9
13.63 | 16
13.64 | 16
13.65 | 16
13.66 | 16
13.67 | 16
13.68 | 16
13.69 | 16
13.7 | 16
13.71 | 16
13.72 | 16.1
13.73 | 16.1
13.74 | 16.1
13.75 | 16.1
13.76 | 16.1
13.77 | 16.1
13.78 | 16.1
13.79 | 16.1
13.8 | 16.1
13.81 | 16.2
13.82 | 16.2
13.83 | 16.2
13.84 | 16.2
13.85 | 16.2
13.86 | 16.2
13.87 | 16.2
13.88 | 16.2
13.89 | 16.2
13.9 | 16.3
13.91 | 16.3
13.92 | 16.3
13.93 | 16.3
13.94 | 16.3
13.95 | 16.3
13.96 | 16.3
13.97 | 16.3
13.98 | 16.4
13.99 | 16.4
14 | 16.4
14.01 | 16.4
14.02 | 16.4
14.03 | 16.4
14.04 | 16.4
14.05 | 16.4
14.06 | 16.4
14.07 | 16.4
14.08 | 16.5
14.09 | 16.5
14.1 | 16.5
14.11 | 16.5
14.12 | 16.5
14.13 | 16.5
14.14 | 16.5
14.15 | 16.5
14.16 | 16.5
14.17 | 16.6
14.18 | 16.6
14.19 | 16.6
14.2 | 16.6
14.21 | 16.6
14.22 | 16.6
14.23 | 16.6
14.24 | 16.6
14.25 | 16.7
14.26 | 16.7
14.27 | 16.7
14.28 | 16.7
14.29 | 16.7
14.3 | 16.7
14.31 | 16.7
14.32 | 16.7
14.33 | 16.7
14.34 | 16.7
14.35 | 16.8
14.36 | 16.8
14.37 | 16.8
14.38 | 16.8
14.39 | 16.8
14.4 | 16.8
14.41 | 16.8
14.42 | 16.8
14.43 | 16.9
14.44 | 16.9
14.45 | 16.9
14.46 | 16.9
14.47 | 16.9
14.48 | 16.9
14.49 | 16.9
14.5 | 16.9
14.51 | 16.9
14.52 | 16.9
14.53 | 17
14.54 | 17
14.55 | 17
14.56 | 17
14.57 | 17
14.58 | 17
14.59 | 17
14.6 | 17
14.61 | 17
14.62 | 17.1
14.63 | 17.1
14.64 | 17.1
14.65 | 17.1
14.66 | 17.1
14.67 | 17.1
14.68 | 17.1
14.69 | 17.1
14.7 | 17.1
14.71 | 17.2
14.72 | 17.2
14.73 | 17.2
14.74 | 17.2
14.75 | 17.2
14.76 | 17.2
14.77 | 17.2
14.78 | 17.2
14.79 | 17.2
14.8 | 17.2
14.81 | 17.3
14.82 | 17.3
14.83 | 17.3
14.84 | 17.3
14.85 | 17.3
14.86 | 17.3
14.87 | 17.3
14.88 | 17.3
14.89 | 17.3
14.9 | 17.3
14.91 | 17.3
14.92 | 17.4
14.93 | 17.4
14.94 | 17.4
14.95 | 17.4
14.96 | 17.4
14.97 | 17.4
14.98 | 17.4
14.99 | 17.4
15 | 17.4
15.005 | 17.5
15.0186 | 17.5
15.0284 | 17.5
15.0383 | 17.5
15.0481 | 17.5
15.058 | 17.5
15.0679 | 17.5
15.0777 | 17.5
15.0876 | 17.5
15.0974 | 17.5
15.1073 | 17.5
15.1171 | 17.5
15.127 | 17.5
15.1369 | 17.5
15.1467 | 17.5
15.1566 | 17.5
15.1664 | 17.5
15.1763 | 17.6
15.1861 | 17.6
15.196 | 17.6
15.2059 | 17.6
15.2157 | 17.6
15.2256 | 17.6
15.2354 | 17.6
15.2453 | 17.6
15.2551 | 17.6
15.265 | 17.6
15.2749 | 17.7
15.2847 | 17.7
15.2946 | 17.7
15.3044 | 17.7
15.3143 | 17.7
15.3241 | 17.7
15.334 | 17.7
15.3439 | 17.7
15.3537 | 17.7
15.3636 | 17.7
15.3734 | 17.7
15.3833 | 17.8
15.3931 | 17.8
15.403 | 17.8
15.4129 | 17.8
15.4227 | 17.8
15.4326 | 17.8
15.4424 | 17.8
15.4523 | 17.8
15.4621 | 17.8
15.472 | 17.8
15.48 | 18
15.4913 | 18
15.5011 | 18
15.5109 | 18
15.5207 | 18
15.5306 | 18
15.5404 | 18
15.5502 | 18
15.56 | 18
15.5698 | 18
15.5797 | 18.1
15.5895 | 18.1
15.5993 | 18.1
15.6091 | 18.1
15.6189 | 18.1
15.6288 | 18.1
15.6386 | 18.1
15.6484 | 18.1
15.6582 | 18.1
15.6681 | 18.2
15.6779 | 18.2
15.6877 | 18.2
15.6975 | 18.2
15.7073 | 18.2
15.7172 | 18.2
15.727 | 18.2
15.7368 | 18.2
15.7466 | 18.2
15.7564 | 18.2
15.7663 | 18.2
15.7761 | 18.3
15.7859 | 18.3
15.7957 | 18.3
15.8055 | 18.3
15.8154 | 18.3
15.8252 | 18.3
15.835 | 18.3
15.8546 | 18.3
15.8645 | 18.3
15.8743 | 18.3
15.8841 | 18.4
15.8939 | 18.4
15.9037 | 18.4
15.9136 | 18.4
15.9234 | 18.4
15.9332 | 18.4
15.943 | 18.4
15.9529 | 18.4
15.9627 | 18.4
15.9725 | 18.4
15.98 | 18.5
15.99 | 18.5
16.0046 | 18.5
16.015 | 18.5
16.0253 | 18.5
16.0357 | 18.5
16.046 | 18.5
16.0563 | 18.5
16.0667 | 18.5
16.077 | 18.5
16.0874 | 18.6
16.0977 | 18.6
16.108 | 18.6
16.1184 | 18.6
16.1287 | 18.6
16.1391 | 18.6
16.1494 | 18.6
16.1597 | 18.6
16.1701 | 18.6
16.1804 | 18.7
16.1908 | 18.7
16.2011 | 18.7
16.2114 | 18.7
16.2218 | 18.7
16.2321 | 18.7
16.2425 | 18.7
16.2528 | 18.7
16.2631 | 18.7
16.2735 | 18.7
16.2838 | 18.8
16.2942 | 18.8
16.3045 | 18.8
16.3148 | 18.8
16.3252 | 18.8
16.3355 | 18.8
16.3459 | 18.8
16.3562 | 18.8
16.3665 | 18.8
16.3769 | 18.9
16.3872 | 18.9
16.3976 | 18.9
16.4079 | 18.9
16.4182 | 18.9
16.4286 | 18.9
16.4389 | 18.9
16.4493 | 18.9
16.4596 | 18.9
16.4699 | 18.9
16.48 | 19
16.4905 | 19
16.5009 | 19
16.5112 | 19
16.5215 | 19
16.5319 | 19
16.5422 | 19
16.5525 | 19
16.5629 | 19
16.5732 | 19
16.5835 | 19
16.5938 | 19.1
16.6042 | 19.1
16.6145 | 19.1
16.6248 | 19.1
16.6352 | 19.1
16.6455 | 19.1
16.6558 | 19.1
16.6662 | 19.1
16.6765 | 19.2
16.6868 | 19.2
16.6971 | 19.2
16.7075 | 19.2
16.7178 | 19.2
16.7281 | 19.2
16.7385 | 19.2
16.7488 | 19.2
16.7591 | 19.2
16.7695 | 19.2
16.7798 | 19.3
16.7901 | 19.3
16.8005 | 19.3
16.8108 | 19.3
16.8211 | 19.3
16.8314 | 19.3
16.8418 | 19.3
16.8521 | 19.3
16.8624 | 19.3
16.8728 | 19.3
16.8831 | 19.4
16.8934 | 19.4
16.9038 | 19.4
16.9141 | 19.4
16.9244 | 19.4
16.9347 | 19.4
16.9451 | 19.4
16.9554 | 19.4
16.9657 | 19.4
16.9761 | 19.4
16.9864 | 19.4
16.9967 | 19.4
17.005 | 19.5
17.0166 | 19.5
17.0268 | 19.5
17.037 | 19.5
17.0472 | 19.5
17.0574 | 19.5
17.0677 | 19.5
17.0779 | 19.5
17.0881 | 19.5
17.0983 | 19.5
17.1085 | 19.5
17.1187 | 19.6
17.129 | 19.6
17.1392 | 19.6
17.1494 | 19.6
17.1596 | 19.6
17.1698 | 19.6
17.1801 | 19.6
17.1903 | 19.6
17.2005 | 19.6
17.2107 | 19.7
17.2209 | 19.7
17.2311 | 19.7
17.2414 | 19.7
17.2516 | 19.7
17.2618 | 19.7
17.272 | 19.7
17.2822 | 19.7
17.2925 | 19.7
17.3027 | 19.7
17.3129 | 19.8
17.3231 | 19.8
17.3333 | 19.8
17.3435 | 19.8
17.3538 | 19.8
17.364 | 19.8
17.3742 | 19.8
17.3844 | 19.8
17.3946 | 19.8
17.4049 | 19.8
17.4151 | 19.9
17.4253 | 19.9
17.4355 | 19.9
17.4457 | 19.9
17.4559 | 19.9
17.4662 | 19.9
17.4764 | 19.9
17.4866 | 19.9
17.4968 | 19.9
17.507 | 19.9
17.5172 | 19.9
17.53 | 20
17.5383 | 20
17.5486 | 20
17.5589 | 20
17.5691 | 20
17.5794 | 20
17.5897 | 20
17.6 | 20
17.6102 | 20
17.6205 | 20
17.6308 | 20
17.6411 | 20
17.6513 | 20.1
17.6616 | 20.1
17.6719 | 20.1
17.6822 | 20.1
17.6924 | 20.1
17.7027 | 20.1
17.713 | 20.1
17.7232 | 20.1
17.7335 | 20.1
17.7438 | 20.1
17.7541 | 20.2
17.7643 | 20.2
17.7746 | 20.2
17.7849 | 20.2
17.7952 | 20.2
17.8054 | 20.2
17.8157 | 20.2
17.826 | 20.2
17.8363 | 20.2
17.8465 | 20.2
17.8568 | 20.2
17.8671 | 20.2
17.8774 | 20.3
17.8876 | 20.3
17.8979 | 20.3
17.9082 | 20.3
17.9185 | 20.3
17.9287 | 20.3
17.939 | 20.3
17.9493 | 20.3
17.9595 | 20.3
17.9698 | 20.3
17.9801 | 20.4
17.9904 | 20.4
18.0006 | 20.4
18.0109 | 20.4
18.0212 | 20.4
18.0315 | 20.4
18.0417 | 20.4
18.052 | 20.4
18.0623 | 20.4
18.0726 | 20.4
18.0828 | 20.4
18.09 | 20.5
18.1023 | 20.5
18.1124 | 20.5
18.1225 | 20.5
18.1326 | 20.5
18.1428 | 20.5
18.1529 | 20.5
18.163 | 20.5
18.1732 | 20.5
18.1833 | 20.5
18.1934 | 20.5
18.2036 | 20.6
18.2137 | 20.6
18.2238 | 20.6
18.234 | 20.6
18.2441 | 20.6
18.2542 | 20.6
18.2644 | 20.6
18.2745 | 20.6
18.2846 | 20.6
18.2948 | 20.6
18.3049 | 20.6
18.315 | 20.7
18.3252 | 20.7
18.3353 | 20.7
18.3454 | 20.7
18.3556 | 20.7
18.3657 | 20.7
18.3758 | 20.7
18.386 | 20.7
18.3961 | 20.7
18.4062 | 20.7
18.4164 | 20.7
18.4265 | 20.8
18.4366 | 20.8
18.4468 | 20.8
18.4569 | 20.8
18.467 | 20.8
18.4772 | 20.8
18.4873 | 20.8
18.4974 | 20.8
18.5076 | 20.8
18.5177 | 20.8
18.5278 | 20.9
18.538 | 20.9
18.5481 | 20.9
18.5582 | 20.9
18.5684 | 20.9
18.5785 | 20.9
18.5886 | 20.9
18.5988 | 20.9
18.6089 | 20.9
18.619 | 20.9
18.6291 | 20.9
18.6393 | 20.9
18.65 | 21
18.6597 | 21
18.6699 | 21
18.68 | 21
18.6902 | 21
18.7003 | 21
18.7105 | 21
18.7206 | 21
18.7308 | 21
18.7409 | 21
18.7511 | 21
18.7612 | 21
18.7714 | 21.1
18.7816 | 21.1
18.7917 | 21.1
18.8019 | 21.1
18.812 | 21.1
18.8222 | 21.1
18.8323 | 21.1
18.8425 | 21.1
18.8526 | 21.1
18.8628 | 21.1
18.8729 | 21.1
18.8831 | 21.2
18.8932 | 21.2
18.9034 | 21.2
18.9135 | 21.2
18.9237 | 21.2
18.9338 | 21.2
18.944 | 21.2
18.9541 | 21.2
18.9643 | 21.2
18.9744 | 21.2
18.9846 | 21.2
18.9947 | 21.2
19.0049 | 21.3
19.01 | 21.3
19.015 | 21.3
19.0252 | 21.3
19.0354 | 21.3
19.0455 | 21.3
19.0557 | 21.3
19.0658 | 21.3
19.076 | 21.3
19.0861 | 21.3
19.0963 | 21.3
19.1064 | 21.3
19.1166 | 21.4
19.1267 | 21.4
19.1369 | 21.4
19.147 | 21.4
19.1572 | 21.4
19.1673 | 21.4
19.1775 | 21.4
19.1876 | 21.4
19.1978 | 21.4
19.2079 | 21.4
19.2181 | 21.4
19.2282 | 21.4
19.24 | 21.5
19.2489 | 21.5
19.2591 | 21.5
19.2693 | 21.5
19.2795 | 21.5
19.2897 | 21.5
19.2998 | 21.5
19.31 | 21.5
19.3202 | 21.5
19.3304 | 21.5
19.3406 | 21.5
19.3508 | 21.5
19.3609 | 21.5
19.3711 | 21.6
19.3813 | 21.6
19.3915 | 21.6
19.4017 | 21.6
19.4119 | 21.6
19.422 | 21.6
19.4322 | 21.6
19.4424 | 21.6
19.4526 | 21.6
19.4628 | 21.6
19.473 | 21.6
19.4831 | 21.7
19.4933 | 21.7
19.5035 | 21.7
19.5137 | 21.7
19.5239 | 21.7
19.5341 | 21.7
19.5442 | 21.7
19.5544 | 21.7
19.5646 | 21.7
19.5748 | 21.7
19.585 | 21.7
19.5952 | 21.7
19.6053 | 21.8
19.6155 | 21.8
19.6257 | 21.8
19.6359 | 21.8
19.6461 | 21.8
19.6563 | 21.8
19.6664 | 21.8
19.6766 | 21.8
19.6868 | 21.8
19.697 | 21.8
19.7072 | 21.8
19.7174 | 21.9
19.7275 | 21.9
19.7377 | 21.9
19.7479 | 21.9
19.7581 | 21.9
19.7683 | 21.9
19.7785 | 21.9
19.7886 | 21.9
19.7988 | 21.9
19.809 | 21.9
19.8192 | 21.9
19.83 | 22
19.8397 | 22
19.8499 | 22
19.8601 | 22
19.8703 | 22
19.8805 | 22
19.8907 | 22
19.901 | 22
19.9112 | 22
19.9214 | 22
19.9316 | 22
19.9418 | 22.1
19.952 | 22.1
19.9622 | 22.1
19.9724 | 22.1
19.9826 | 22.1
19.9928 | 22.1
20.003 | 22.1
20.0132 | 22.1
20.0234 | 22.1
20.0336 | 22.1
20.0438 | 22.1
20.054 | 22.1
20.0642 | 22.2
20.0744 | 22.2
20.0846 | 22.2
20.0948 | 22.2
20.105 | 22.2
20.1152 | 22.2
20.1254 | 22.2
20.1356 | 22.2
20.1458 | 22.2
20.156 | 22.2
20.1662 | 22.2
20.1764 | 22.2
20.1866 | 22.3
20.1968 | 22.3
20.207 | 22.3
20.2172 | 22.3
20.2274 | 22.3
20.2376 | 22.3
20.2478 | 22.3
20.258 | 22.3
20.2682 | 22.3
20.2784 | 22.3
20.2886 | 22.3
20.2988 | 22.3
20.309 | 22.3
20.3192 | 22.4
20.3294 | 22.4
20.3396 | 22.4
20.3498 | 22.4
20.36 | 22.4
20.3702 | 22.4
20.3804 | 22.4
20.3906 | 22.4
20.4008 | 22.4
20.411 | 22.4
20.4212 | 22.4
20.4314 | 22.4
20.4416 | 22.4
20.45 | 22.5
20.4616 | 22.5
20.4717 | 22.5
20.4819 | 22.5
20.492 | 22.5
20.5022 | 22.5
20.5124 | 22.5
20.5225 | 22.5
20.5327 | 22.5
20.5429 | 22.5
20.553 | 22.5
20.5632 | 22.5
20.5733 | 22.5
20.5835 | 22.6
20.5937 | 22.6
20.6038 | 22.6
20.614 | 22.6
20.6241 | 22.6
20.6343 | 22.6
20.6445 | 22.6
20.6546 | 22.6
20.6648 | 22.6
20.6749 | 22.6
20.6851 | 22.6
20.6953 | 22.6
20.7054 | 22.7
20.7156 | 22.7
20.7258 | 22.7
20.7359 | 22.7
20.7461 | 22.7
20.7562 | 22.7
20.7664 | 22.7
20.7766 | 22.7
20.7867 | 22.7
20.7969 | 22.7
20.807 | 22.7
20.8172 | 22.7
20.8274 | 22.7
20.8375 | 22.8
20.8477 | 22.8
20.8578 | 22.8
20.868 | 22.8
20.8782 | 22.8
20.8883 | 22.8
20.8985 | 22.8
20.9087 | 22.8
20.9188 | 22.8
20.929 | 22.8
20.9391 | 22.9
20.9493 | 22.9
20.9595 | 22.9
20.9696 | 22.9
20.9798 | 22.9
20.9899 | 22.9
21.0001 | 22.9
21.0103 | 22.9
21.0204 | 22.9
21.0306 | 22.9
21.0407 | 22.9
21.0509 | 22.9
21.0611 | 22.9
21.07 | 23
21.0811 | 23
21.0912 | 23
21.1013 | 23
21.1115 | 23
21.1216 | 23
21.1317 | 23
21.1418 | 23
21.152 | 23
21.1621 | 23
21.1722 | 23
21.1824 | 23
21.1925 | 23
21.2026 | 23
21.2128 | 23.1
21.2229 | 23.1
21.233 | 23.1
21.2432 | 23.1
21.2533 | 23.1
21.2634 | 23.1
21.2735 | 23.1
21.2837 | 23.1
21.2938 | 23.1
21.3039 | 23.1
21.3141 | 23.1
21.3242 | 23.1
21.3343 | 23.2
21.3445 | 23.2
21.3546 | 23.2
21.3647 | 23.2
21.3748 | 23.2
21.385 | 23.2
21.3951 | 23.2
21.4052 | 23.2
21.4154 | 23.2
21.4255 | 23.2
21.4356 | 23.2
21.4458 | 23.2
21.4559 | 23.2
21.466 | 23.2
21.4761 | 23.2
21.4863 | 23.3
21.4964 | 23.3
21.5065 | 23.3
21.5167 | 23.3
21.5268 | 23.3
21.5369 | 23.3
21.5471 | 23.3
21.5572 | 23.3
21.5673 | 23.3
21.5775 | 23.3
21.5876 | 23.3
21.5977 | 23.4
21.6078 | 23.4
21.618 | 23.4
21.6281 | 23.4
21.6382 | 23.4
21.6484 | 23.4
21.6585 | 23.4
21.6686 | 23.4
21.6788 | 23.4
21.6889 | 23.4
21.699 | 23.4
21.7091 | 23.4
21.7193 | 23.4
21.725 | 23.5
21.7385 | 23.5
21.7485 | 23.5
21.7586 | 23.5
21.7686 | 23.5
21.7787 | 23.5
21.7887 | 23.5
21.7988 | 23.5
21.8088 | 23.5
21.8189 | 23.5
21.8289 | 23.5
21.8389 | 23.5
21.849 | 23.5
21.859 | 23.5
21.8691 | 23.5
21.8791 | 23.6
21.8892 | 23.6
21.8992 | 23.6
21.9092 | 23.6
21.9193 | 23.6
21.9293 | 23.6
21.9394 | 23.6
21.9494 | 23.6
21.9595 | 23.6
21.9695 | 23.6
21.9796 | 23.6
21.9896 | 23.7
21.9996 | 23.7
22.0097 | 23.7
22.0197 | 23.7
22.0298 | 23.7
22.0398 | 23.7
22.0499 | 23.7
22.0599 | 23.7
22.07 | 23.7
22.08 | 23.7
22.09 | 23.7
22.1001 | 23.7
22.1101 | 23.7
22.1202 | 23.8
22.1302 | 23.8
22.1403 | 23.8
22.1503 | 23.8
22.1603 | 23.8
22.1704 | 23.8
22.1804 | 23.8
22.1905 | 23.8
22.2005 | 23.8
22.2106 | 23.8
22.2206 | 23.8
22.2307 | 23.8
22.2407 | 23.9
22.2507 | 23.9
22.2608 | 23.9
22.2708 | 23.9
22.2809 | 23.9
22.2909 | 23.9
22.301 | 23.9
22.311 | 23.9
22.321 | 23.9
22.3311 | 23.9
22.3411 | 23.9
22.3512 | 23.9
22.3612 | 23.9
22.3713 | 23.9
22.38 | 24
23.07 | 24.5
23.76 | 25
24.485 | 25.5
25.21 | 26
25.975 | 26.5
26.74 | 27
27.545 | 27.5
28.35 | 28
29.195 | 28.5
30.04 | 29
30.93 | 29.5
31.82 | 30
32.76 | 30.5
33.7 | 31
34.68 | 31.5
35.66 | 32
36.695 | 32.5
37.73 | 33
38.815 | 33.5
39.9 | 34
41.04 | 34.5
42.18 | 35
43.37 | 35.5
44.56 | 36
45.815 | 36.5
47.07 | 37
48.38 | 37.5
49.69 | 38
51.065 | 38.5
52.44 | 39
53.88 | 39.5
55.32 | 40
56.83 | 40.5
58.34 | 41
59.92 | 41.5
61.5 | 42
63.15 | 42.5
64.8 | 43
66.53 | 43.5
68.26 | 44
70.07 | 44.5
71.88 | 45
73.765 | 45.5
75.65 | 46
77.625 | 46.5
79.6 | 47
81.655 | 47.5
83.71 | 48
85.865 | 48.5
88.02 | 49
90.265 | 49.5
92.51 | 50
760 | atm
J
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
2
2.01
2.02
2.03
2.04
2.13
2.225
2.32
2.425
2.53
2.63
2.73
2.87
3.01
3.145
3.28
3.425
3.57
3.725
3.88
4.05
4.22
4.4 | 5
4.58 | 5.5
4.755 | 5.5
4.93 | 6
5.11 | 6.5
5.29 | 7
5.49 | 7
5.69 | 7.5
5.895 | 8
6.1 | 8.5
6.32 | 8.5
6.54 | 9
6.55 | 9
6.56 | 9
6.57 | 9
6.58 | 9.1
6.59 | 9.1
6.6 | 9.1
6.61 | 9.2
6.62 | 9.2
6.63 | 9.2
6.64 | 9.3
6.65 | 9.3
6.66 | 9.3
6.67 | 9.4
6.68 | 9.4
6.69 | 9.4
6.7 | 9.5
6.71 | 9.5
6.72 | 9.5
6.73 | 9.5
6.74 | 9.5
6.75 | 9.5
6.76 | 9.6
6.77 | 9.6
6.775 | 9.6
6.79 | 9.6
6.7983 | 9.6
6.8083 | 9.6
6.8183 | 9.7
6.8283 | 9.7
6.8383 | 9.7
6.8483 | 9.7
6.8583 | 9.7
6.8683 | 9.8
6.8783 | 9.8
6.8883 | 9.8
6.8983 | 9.8
6.9083 | 9.8
6.9183 | 9.8
6.9283 | 9.8
6.9383 | 9.8
6.9483 | 9.8
6.9583 | 9.8
6.9683 | 9.8
6.9783 | 10
6.9883 | 10
6.9983 | 10
7.01 | 10
7.0206 | 10.1
7.0314 | 10.1
7.0422 | 10.1
7.0531 | 10.1
7.0639 | 10.1
7.0747 | 10.2
7.0856 | 10.2
7.0964 | 10.2
7.1072 | 10.2
7.1181 | 10.2
7.1289 | 10.2
7.1397 | 10.3
7.1506 | 10.3
7.1614 | 10.3
7.1722 | 10.3
7.1831 | 10.3
7.1939 | 10.3
7.2047 | 10.4
7.21 | 10.4
7.2156 | 10.4
7.2236 | 10.4
7.2306 | 10.4
7.2377 | 10.4
7.25 | 10.4
7.26 | 10.5
7.27 | 10.5
7.28 | 10.5
7.29 | 10.5
7.3 | 10.5
7.31 | 10.5
7.32 | 10.6
7.33 | 10.6
7.34 | 10.6
7.35 | 10.6
7.36 | 10.6
7.37 | 10.7
7.38 | 10.7
7.39 | 10.7
7.4 | 10.7
7.41 | 10.7
7.42 | 10.8
7.43 | 10.8
7.44 | 10.8
7.45 | 10.8
7.46 | 10.8
7.47 | 10.9
7.48 | 10.9
7.49 | 10.9
7.5 | 10.9
7.51 | 10.9
7.52 | 10.9
7.53 | 10.9
7.54 | 11
7.55 | 11
7.56 | 11
7.57 | 11
7.58 | 11.1
7.59 | 11.1
7.6 | 11.1
7.61 | 11.1
7.62 | 11.1
7.63 | 11.2
7.64 | 11.2
7.65 | 11.2
7.66 | 11.2
7.67 | 11.2
7.68 | 11.2
7.69 | 11.3
7.7 | 11.3
7.71 | 11.3
7.72 | 11.3
7.73 | 11.3
7.74 | 11.3
7.75 | 11.4
7.76 | 11.4
7.77 | 11.4
7.78 | 11.4
7.79 | 11.4
7.8 | 11.4
7.81 | 11.4
7.82 | 11.4
7.83 | 11.5
7.84 | 11.5
7.85 | 11.5
7.86 | 11.5
7.87 | 11.5
7.88 | 11.5
7.89 | 11.6
7.9 | 11.6
7.91 | 11.6
7.92 | 11.6
7.93 | 11.6
7.94 | 11.6
7.95 | 11.7
7.96 | 11.7
7.97 | 11.7
7.98 | 11.7
7.99 | 11.7
8 | 11.7
8.01 | 11.8
8.02 | 11.8
8.03 | 11.8
8.04 | 11.8
8.05 | 11.8
8.06 | 11.9
8.07 | 11.9
8.08 | 11.9
8.09 | 11.9
8.1 | 11.9
8.11 | 11.9
8.12 | 12
8.13 | 12
8.14 | 12
8.15 | 12
8.16 | 12
8.17 | 12
8.18 | 12.1
8.19 | 12.1
8.2 | 12.1
8.21 | 12.1
8.22 | 12.1
8.23 | 12.1
8.24 | 12.2
8.25 | 12.2
8.26 | 12.2
8.27 | 12.2
8.28 | 12.2
8.29 | 12.3
8.3 | 12.3
8.31 | 12.3
8.32 | 12.3
8.33 | 12.3
8.34 | 12.3
8.35 | 12.4
8.36 | 12.4
8.37 | 12.4
8.38 | 12.4
8.39 | 12.4
8.4 | 12.4
8.41 | 12.4
8.42 | 12.5
8.43 | 12.5
8.44 | 12.5
8.45 | 12.5
8.46 | 12.5
8.47 | 12.6
8.48 | 12.6
8.49 | 12.6
8.5 | 12.6
8.51 | 12.6
8.52 | 12.6
8.53 | 12.7
8.54 | 12.7
8.55 | 12.7
8.56 | 12.7
8.57 | 12.7
8.58 | 12.7
8.59 | 12.8
8.6 | 12.8
8.61 | 12.8
8.62 | 12.8
8.63 | 12.8
8.64 | 12.8
8.65 | 12.8
8.66 | 12.9
8.67 | 12.9
8.68 | 12.9
8.69 | 12.9
8.7 | 12.9
8.71 | 12.9
8.72 | 12.9
8.73 | 13
8.74 | 13
8.75 | 13
8.76 | 13
8.77 | 13
8.78 | 13
8.79 | 13.1
8.8 | 13.1
8.81 | 13.1
8.82 | 13.1
8.83 | 13.1
8.84 | 13.1
8.85 | 13.2
8.86 | 13.2
8.87 | 13.2
8.88 | 13.2
8.89 | 13.2
8.9 | 13.2
8.91 | 13.2
8.92 | 13.3
8.93 | 13.3
8.94 | 13.3
8.95 | 13.3
8.96 | 13.3
8.97 | 13.3
8.98 | 13.4
8.99 | 13.4
9 | 13.4
9.01 | 13.4
9.02 | 13.4
9.03 | 13.4
9.04 | 13.5
9.05 | 13.5
9.06 | 13.5
9.07 | 13.5
9.08 | 13.5
9.09 | 13.5
9.1 | 13.6
9.11 | 13.6
9.12 | 13.6
9.13 | 13.6
9.14 | 13.6
9.15 | 13.6
9.16 | 13.6
9.17 | 13.7
9.18 | 13.7
9.19 | 13.7
9.2 | 13.7
9.21 | 13.7
9.22 | 13.7
9.23 | 13.8
9.24 | 13.8
9.25 | 13.8
9.26 | 13.8
9.27 | 13.8
9.28 | 13.8
9.29 | 13.9
9.3 | 13.9
9.31 | 13.9
9.32 | 13.9
9.33 | 13.9
9.34 | 13.9
9.35 | 13.9
9.36 | 14
9.37 | 14
9.38 | 14
9.39 | 14
9.4 | 14
9.41 | 14
9.42 | 14.1
9.43 | 14.1
9.44 | 14.1
9.45 | 14.1
9.46 | 14.1
9.47 | 14.1
9.48 | 14.2
9.49 | 14.2
9.5 | 14.2
9.51 | 14.2
9.52 | 14.2
9.525 | 14.2
9.5387 | 14.3
9.5486 | 14.3
9.5585 | 14.3
9.5684 | 14.3
9.5783 | 14.3
9.5882 | 14.3
9.5981 | 14.4
9.608 | 14.4
9.6179 | 14.4
9.6278 | 14.4
9.6376 | 14.4
9.6475 | 14.4
9.6574 | 14.4
9.6673 | 14.4
9.6772 | 14.5
9.6871 | 14.5
9.697 | 14.5
9.7069 | 14.5
9.7168 | 14.5
9.7266 | 14.5
9.7365 | 14.5
9.7464 | 14.6
9.7563 | 14.6
9.7662 | 14.6
9.7761 | 14.6
9.786 | 14.6
9.7959 | 14.6
9.8058 | 14.6
9.8157 | 14.7
9.8255 | 14.7
9.84 | 14.7
9.8472 | 14.7
9.8573 | 14.7
9.8674 | 14.7
9.8776 | 14.7
9.8877 | 14.7
9.8978 | 14.8
9.908 | 14.8
9.9181 | 14.8
9.9283 | 14.8
9.9384 | 14.8
9.9485 | 14.9
9.9587 | 14.9
9.9688 | 14.9
9.979 | 14.9
9.9891 | 14.9
9.9992 | 14.9
10.0094 | 15
10.0195 | 15
10.0296 | 15
10.0398 | 15
10.0499 | 15
10.0601 | 15
10.0702 | 15
10.0803 | 15.1
10.0905 | 15.1
10.1006 | 15.1
10.1108 | 15.1
10.1209 | 15.1
10.131 | 15.1
10.1412 | 15.2
10.1513 | 15.2
10.1614 | 15.2
10.1716 | 15.2
10.18 | 15.2
10.1914 | 15.2
10.2015 | 15.3
10.2116 | 15.3
10.2217 | 15.3
10.2318 | 15.3
10.2419 | 15.3
10.252 | 15.3
10.2621 | 15.4
10.2722 | 15.4
10.2823 | 15.4
10.2924 | 15.4
10.3025 | 15.4
10.3125 | 15.4
10.3226 | 15.4
10.3327 | 15.4
10.3428 | 15.5
10.3529 | 15.5
10.363 | 15.5
10.3731 | 15.5
10.3832 | 15.5
10.3933 | 15.5
10.4034 | 15.6
10.4135 | 15.6
10.4236 | 15.6
10.4337 | 15.6
10.4438 | 15.6
10.4539 | 15.6
10.464 | 15.6
10.4741 | 15.7
10.4842 | 15.7
10.4943 | 15.7
10.5044 | 15.7
10.5145 | 15.7
10.52 | 15.7
10.5335 | 15.7
10.5435 | 15.8
10.5535 | 15.8
10.5635 | 15.8
10.5735 | 15.8
10.5835 | 15.8
10.5935 | 15.8
10.6035 | 15.9
10.6135 | 15.9
10.6235 | 15.9
10.6335 | 15.9
10.6435 | 15.9
10.6535 | 15.9
10.6634 | 15.9
10.6734 | 15.9
10.6834 | 16
10.6934 | 16
10.7034 | 16
10.7134 | 16
10.7234 | 16
10.7334 | 16
10.7434 | 16
10.7534 | 16.1
10.7634 | 16.1
10.7734 | 16.1
10.7834 | 16.1
10.7934 | 16.1
10.8034 | 16.1
10.8134 | 16.1
10.8234 | 16.2
10.8334 | 16.2
10.8434 | 16.2
10.8534 | 16.2
10.8633 | 16.2
10.8733 | 16.2
10.875 | 16.2
10.8911 | 16.2
10.9009 | 16.3
10.9107 | 16.3
10.9205 | 16.3
10.9303 | 16.3
10.94 | 16.3
10.9498 | 16.3
10.9596 | 16.3
10.9694 | 16.4
10.9792 | 16.4
10.989 | 16.4
10.9988 | 16.4
11.0085 | 16.4
11.0183 | 16.4
11.0281 | 16.5
11.0379 | 16.5
11.0477 | 16.5
11.0575 | 16.5
11.0673 | 16.5
11.0771 | 16.5
11.0868 | 16.5
11.0966 | 16.6
11.1064 | 16.6
11.1162 | 16.6
11.126 | 16.6
11.1358 | 16.6
11.1456 | 16.6
11.1553 | 16.6
11.1651 | 16.6
11.1749 | 16.7
11.1847 | 16.7
11.1945 | 16.7
11.2043 | 16.7
11.2141 | 16.7
11.2239 | 16.7
11.23 | 16.7
11.2423 | 16.7
11.252 | 16.8
11.2616 | 16.8
11.2713 | 16.8
11.281 | 16.8
11.2906 | 16.8
11.3003 | 16.8
11.31 | 16.8
11.3196 | 16.9
11.3293 | 16.9
11.339 | 16.9
11.3486 | 16.9
11.3583 | 16.9
11.368 | 16.9
11.3776 | 16.9
11.3873 | 17
11.397 | 17
11.4066 | 17
11.4163 | 17
11.426 | 17
11.4356 | 17
11.4453 | 17
11.455 | 17.1
11.4646 | 17.1
11.4743 | 17.1
11.484 | 17.1
11.4936 | 17.1
11.5033 | 17.1
11.513 | 17.1
11.5226 | 17.1
11.5323 | 17.2
11.542 | 17.2
11.5516 | 17.2
11.5613 | 17.2
11.571 | 17.2
11.5806 | 17.2
11.5903 | 17.2
11.6 | 17.2
11.61 | 17.2
11.6194 | 17.3
11.6291 | 17.3
11.6388 | 17.3
11.6484 | 17.3
11.6581 | 17.3
11.6678 | 17.3
11.6775 | 17.4
11.6871 | 17.4
11.6968 | 17.4
11.7065 | 17.4
11.7162 | 17.4
11.7258 | 17.4
11.7355 | 17.4
11.7452 | 17.4
11.7549 | 17.5
11.7645 | 17.5
11.7742 | 17.5
11.7839 | 17.5
11.7936 | 17.5
11.8032 | 17.5
11.8129 | 17.5
11.8226 | 17.6
11.8323 | 17.6
11.8419 | 17.6
11.8516 | 17.6
11.8613 | 17.6
11.871 | 17.6
11.8806 | 17.6
11.8903 | 17.7
11.9 | 17.7
11.9097 | 17.7
11.9193 | 17.7
11.929 | 17.7
11.9387 | 17.7
11.9484 | 17.7
11.958 | 17.7
11.9677 | 17.8
11.9774 | 17.8
11.99 | 17.8
12 | 17.8
12.01 | 17.8
12.02 | 17.8
12.03 | 17.8
12.04 | 17.9
12.05 | 17.9
12.06 | 17.9
12.07 | 17.9
12.08 | 17.9
12.09 | 17.9
12.1 | 17.9
12.11 | 17.9
12.12 | 18
12.13 | 18
12.14 | 18
12.15 | 18
12.16 | 18
12.17 | 18
12.18 | 18
12.19 | 18
12.2 | 18.1
12.21 | 18.1
12.22 | 18.1
12.23 | 18.1
12.24 | 18.1
12.25 | 18.1
12.26 | 18.1
12.27 | 18.1
12.28 | 18.2
12.29 | 18.2
12.3 | 18.2
12.31 | 18.2
12.32 | 18.2
12.33 | 18.2
12.34 | 18.2
12.35 | 18.3
12.36 | 18.3
12.37 | 18.3
12.38 | 18.3
12.39 | 18.3
12.4 | 18.3
12.41 | 18.3
12.42 | 18.4
12.43 | 18.4
12.44 | 18.4
12.45 | 18.4
12.46 | 18.4
12.47 | 18.4
12.48 | 18.4
12.49 | 18.4
12.5 | 18.5
12.51 | 18.5
12.52 | 18.5
12.53 | 18.5
12.54 | 18.5
12.55 | 18.5
12.56 | 18.5
12.57 | 18.6
12.58 | 18.6
12.59 | 18.6
12.6 | 18.6
12.61 | 18.6
12.62 | 18.6
12.63 | 18.6
12.64 | 18.6
12.65 | 18.7
12.66 | 18.7
12.67 | 18.7
12.68 | 18.7
12.69 | 18.7
12.7 | 18.7
12.71 | 18.7
12.72 | 18.7
12.73 | 18.8
12.74 | 18.8
12.75 | 18.8
12.76 | 18.8
12.77 | 18.8
12.78 | 18.8
12.79 | 18.8
12.8 | 18.9
12.81 | 18.9
12.82 | 18.9
12.83 | 18.9
12.84 | 18.9
12.85 | 18.9
12.86 | 18.9
12.87 | 18.9
12.88 | 19
12.89 | 19
12.9 | 19
12.91 | 19
12.92 | 19
12.93 | 19
12.94 | 19
12.95 | 19
12.96 | 19.1
12.97 | 19.1
12.98 | 19.1
12.99 | 19.1
13 | 19.1
13.01 | 19.1
13.02 | 19.1
13.03 | 19.1
13.04 | 19.1
13.05 | 19.2
13.06 | 19.2
13.07 | 19.2
13.08 | 19.2
13.09 | 19.2
13.1 | 19.2
13.11 | 19.2
13.12 | 19.2
13.13 | 19.3
13.14 | 19.3
13.15 | 19.3
13.16 | 19.3
13.17 | 19.3
13.18 | 19.3
13.19 | 19.3
13.2 | 19.3
13.21 | 19.4
13.22 | 19.4
13.23 | 19.4
13.24 | 19.4
13.25 | 19.4
13.26 | 19.4
13.27 | 19.4
13.28 | 19.5
13.29 | 19.5
13.3 | 19.5
13.31 | 19.5
13.32 | 19.5
13.33 | 19.5
13.34 | 19.5
13.35 | 19.6
13.36 | 19.6
13.37 | 19.6
13.38 | 19.6
13.39 | 19.6
13.4 | 19.6
13.41 | 19.6
13.42 | 19.6
13.43 | 19.7
13.44 | 19.7
13.45 | 19.7
13.46 | 19.7
13.47 | 19.7
13.48 | 19.7
13.49 | 19.7
13.5 | 19.7
13.51 | 19.8
13.52 | 19.8
13.53 | 19.8
13.54 | 19.8
13.55 | 19.8
13.56 | 19.8
13.57 | 19.8
13.58 | 19.8
13.59 | 19.9
13.6 | 19.9
13.61 | 19.9
13.62 | 19.9
13.63 | 19.9
13.64 | 19.9
13.65 | 19.9
13.66 | 19.9
13.67 | 20
13.68 | 20
13.69 | 20
13.7 | 20
13.71 | 20
13.72 | 20
13.73 | 20
13.74 | 20
13.75 | 20.1
13.76 | 20.1
13.77 | 20.1
13.78 | 20.1
13.79 | 20.1
13.8 | 20.1
13.81 | 20.1
13.82 | 20.1
13.83 | 20.2
13.84 | 20.2
13.85 | 20.2
13.86 | 20.2
13.87 | 20.2
13.88 | 20.2
13.89 | 20.2
13.9 | 20.2
13.91 | 20.2
13.92 | 20.3
13.93 | 20.3
13.94 | 20.3
13.95 | 20.3
13.96 | 20.3
13.97 | 20.3
13.98 | 20.3
13.99 | 20.3
14 | 20.4
14.01 | 20.4
14.02 | 20.4
14.03 | 20.4
14.04 | 20.4
14.05 | 20.4
14.06 | 20.4
14.07 | 20.4
14.08 | 20.4
14.09 | 20.5
14.1 | 20.5
14.11 | 20.5
14.12 | 20.5
14.13 | 20.5
14.14 | 20.5
14.15 | 20.5
14.16 | 20.5
14.17 | 20.6
14.18 | 20.6
14.19 | 20.6
14.2 | 20.6
14.21 | 20.6
14.22 | 20.6
14.23 | 20.6
14.24 | 20.6
14.25 | 20.6
14.26 | 20.7
14.27 | 20.7
14.28 | 20.7
14.29 | 20.7
14.3 | 20.7
14.31 | 20.7
14.32 | 20.7
14.33 | 20.7
14.34 | 20.7
14.35 | 20.8
14.36 | 20.8
14.37 | 20.8
14.38 | 20.8
14.39 | 20.8
14.4 | 20.8
14.41 | 20.8
14.42 | 20.8
14.43 | 20.9
14.44 | 20.9
14.45 | 20.9
14.46 | 20.9
14.47 | 20.9
14.48 | 20.9
14.49 | 20.9
14.5 | 21
14.51 | 21
14.52 | 21
14.53 | 21
14.54 | 21
14.55 | 21
14.56 | 21
14.57 | 21.1
14.58 | 21.1
14.59 | 21.1
14.6 | 21.1
14.61 | 21.1
14.62 | 21.1
14.63 | 21.1
14.64 | 21.1
14.65 | 21.1
14.66 | 21.2
14.67 | 21.2
14.68 | 21.2
14.69 | 21.2
14.7 | 21.2
14.71 | 21.2
14.72 | 21.2
14.73 | 21.2
14.74 | 21.2
14.75 | 21.3
14.76 | 21.3
14.77 | 21.3
14.78 | 21.3
14.79 | 21.3
14.8 | 21.3
14.81 | 21.3
14.82 | 21.3
14.83 | 21.4
14.84 | 21.4
14.85 | 21.4
14.86 | 21.4
14.87 | 21.4
14.88 | 21.4
14.89 | 21.4
14.9 | 21.4
14.91 | 21.4
14.92 | 21.4
14.93 | 21.5
14.94 | 21.5
14.95 | 21.5
14.96 | 21.5
14.97 | 21.5
14.98 | 21.5
14.99 | 21.5
15 | 21.5
15.005 | 21.6
15.0186 | 21.6
15.0284 | 21.6
15.0383 | 21.6
15.0481 | 21.6
15.058 | 21.6
15.0679 | 21.6
15.0777 | 21.6
15.0876 | 21.6
15.0974 | 21.7
15.1073 | 21.7
15.1171 | 21.7
15.127 | 21.7
15.1369 | 21.7
15.1467 | 21.7
15.1566 | 21.7
15.1664 | 21.7
15.1763 | 21.7
15.1861 | 21.8
15.196 | 21.8
15.2059 | 21.8
15.2157 | 21.8
15.2256 | 21.8
15.2354 | 21.8
15.2453 | 21.8
15.2551 | 21.8
15.265 | 21.9
15.2749 | 21.9
15.2847 | 21.9
15.2946 | 21.9
15.3044 | 21.9
15.3143 | 21.9
15.3241 | 21.9
15.334 | 21.9
15.3439 | 21.9
15.3537 | 21.9
15.3636 | 22
15.3734 | 22
15.3833 | 22
15.3931 | 22
15.403 | 22
15.4129 | 22
15.4227 | 22
15.4326 | 22
15.4424 | 22.1
15.4523 | 22.1
15.4621 | 22.1
15.472 | 22.1
15.48 | 22.1
15.4913 | 22.1
15.5011 | 22.1
15.5109 | 22.1
15.5207 | 22.1
15.5306 | 22.2
15.5404 | 22.2
15.5502 | 22.2
15.56 | 22.2
15.5698 | 22.2
15.5797 | 22.2
15.5895 | 22.2
15.5993 | 22.2
15.6091 | 22.2
15.6189 | 22.3
15.6288 | 22.3
15.6386 | 22.3
15.6484 | 22.3
15.6582 | 22.3
15.6681 | 22.3
15.6779 | 22.3
15.6877 | 22.3
15.6975 | 22.4
15.7073 | 22.4
15.7172 | 22.4
15.727 | 22.4
15.7368 | 22.4
15.7466 | 22.4
15.7564 | 22.4
15.7663 | 22.4
15.7761 | 22.4
15.7859 | 22.4
15.7957 | 22.4
15.8055 | 22.5
15.8154 | 22.5
15.8252 | 22.5
15.835 | 22.5
15.8546 | 22.5
15.8645 | 22.5
15.8743 | 22.5
15.8841 | 22.5
15.8939 | 22.5
15.9037 | 22.6
15.9136 | 22.6
15.9234 | 22.6
15.9332 | 22.6
15.943 | 22.6
15.9529 | 22.6
15.9627 | 22.6
15.9725 | 22.6
15.98 | 22.6
15.99 | 22.6
16.0046 | 22.7
16.015 | 22.7
16.0253 | 22.7
16.0357 | 22.7
16.046 | 22.7
16.0563 | 22.7
16.0667 | 22.7
16.077 | 22.7
16.0874 | 22.7
16.0977 | 22.8
16.108 | 22.8
16.1184 | 22.8
16.1287 | 22.8
16.1391 | 22.8
16.1494 | 22.8
16.1597 | 22.8
16.1701 | 22.8
16.1804 | 22.9
16.1908 | 22.9
16.2011 | 22.9
16.2114 | 22.9
16.2218 | 22.9
16.2321 | 22.9
16.2425 | 22.9
16.2528 | 22.9
16.2631 | 23
16.2735 | 23
16.2838 | 23
16.2942 | 23
16.3045 | 23
16.3148 | 23
16.3252 | 23
16.3355 | 23.1
16.3459 | 23.1
16.3562 | 23.1
16.3665 | 23.1
16.3769 | 23.1
16.3872 | 23.1
16.3976 | 23.1
16.4079 | 23.1
16.4182 | 23.1
16.4286 | 23.1
16.4389 | 23.2
16.4493 | 23.2
16.4596 | 23.2
16.4699 | 23.2
16.48 | 23.2
16.4905 | 23.2
16.5009 | 23.2
16.5112 | 23.2
16.5215 | 23.2
16.5319 | 23.3
16.5422 | 23.3
16.5525 | 23.3
16.5629 | 23.3
16.5732 | 23.3
16.5835 | 23.3
16.5938 | 23.3
16.6042 | 23.3
16.6145 | 23.3
16.6248 | 23.4
16.6352 | 23.4
16.6455 | 23.4
16.6558 | 23.4
16.6662 | 23.4
16.6765 | 23.4
16.6868 | 23.4
16.6971 | 23.4
16.7075 | 23.4
16.7178 | 23.4
16.7281 | 23.4
16.7385 | 23.5
16.7488 | 23.5
16.7591 | 23.5
16.7695 | 23.5
16.7798 | 23.5
16.7901 | 23.5
16.8005 | 23.5
16.8108 | 23.5
16.8211 | 23.5
16.8314 | 23.6
16.8418 | 23.6
16.8521 | 23.6
16.8624 | 23.6
16.8728 | 23.6
16.8831 | 23.6
16.8934 | 23.6
16.9038 | 23.6
16.9141 | 23.6
16.9244 | 23.6
16.9347 | 23.7
16.9451 | 23.7
16.9554 | 23.7
16.9657 | 23.7
16.9761 | 23.7
16.9864 | 23.7
16.9967 | 23.7
17.005 | 23.7
17.0166 | 23.7
17.0268 | 23.8
17.037 | 23.8
17.0472 | 23.8
17.0574 | 23.8
17.0677 | 23.8
17.0779 | 23.8
17.0881 | 23.8
17.0983 | 23.8
17.1085 | 23.8
17.1187 | 23.9
17.129 | 23.9
17.1392 | 23.9
17.1494 | 23.9
17.1596 | 23.9
17.1698 | 23.9
17.1801 | 23.9
17.1903 | 23.9
17.2005 | 24
17.2107 | 24
17.2209 | 24
17.2311 | 24
17.2414 | 24
17.2516 | 24
17.2618 | 24
17.272 | 24
17.2822 | 24.1
17.2925 | 24.1
17.3027 | 24.1
17.3129 | 24.1
17.3231 | 24.1
17.3333 | 24.1
17.3435 | 24.1
17.3538 | 24.1
17.364 | 24.2
17.3742 | 24.2
17.3844 | 24.2
17.3946 | 24.2
17.4049 | 24.2
17.4151 | 24.2
17.4253 | 24.2
17.4355 | 24.2
17.4457 | 24.2
17.4559 | 24.3
17.4662 | 24.3
17.4764 | 24.3
17.4866 | 24.3
17.4968 | 24.3
17.507 | 24.3
17.5172 | 24.3
17.53 | 24.3
17.5383 | 24.3
17.5486 | 24.3
17.5589 | 24.3
17.5691 | 24.4
17.5794 | 24.4
17.5897 | 24.4
17.6 | 24.4
17.6102 | 24.4
17.6205 | 24.4
17.6308 | 24.4
17.6411 | 24.4
17.6513 | 24.4
17.6616 | 24.4
17.6719 | 24.4
17.6822 | 24.4
17.6924 | 24.5
17.7027 | 24.5
17.713 | 24.5
17.7232 | 24.5
17.7335 | 24.5
17.7438 | 24.5
17.7541 | 24.5
17.7643 | 24.5
17.7746 | 24.5
17.7849 | 24.5
17.7952 | 24.6
17.8054 | 24.6
17.8157 | 24.6
17.826 | 24.6
17.8363 | 24.6
17.8465 | 24.6
17.8568 | 24.6
17.8671 | 24.6
17.8774 | 24.6
17.8876 | 24.7
17.8979 | 24.7
17.9082 | 24.7
17.9185 | 24.7
17.9287 | 24.7
17.939 | 24.7
17.9493 | 24.7
17.9595 | 24.7
17.9698 | 24.7
17.9801 | 24.8
17.9904 | 24.8
18.0006 | 24.8
18.0109 | 24.8
18.0212 | 24.8
18.0315 | 24.8
18.0417 | 24.8
18.052 | 24.8
18.0623 | 24.8
18.0726 | 24.8
18.0828 | 24.9
18.09 | 24.9
18.1023 | 24.9
18.1124 | 24.9
18.1225 | 24.9
18.1326 | 24.9
18.1428 | 24.9
18.1529 | 24.9
18.163 | 24.9
18.1732 | 25
18.1833 | 25
18.1934 | 25
18.2036 | 25
18.2137 | 25
18.2238 | 25
18.234 | 25
18.2441 | 25
18.2542 | 25
18.2644 | 25.1
18.2745 | 25.1
18.2846 | 25.1
18.2948 | 25.1
18.3049 | 25.1
18.315 | 25.1
18.3252 | 25.1
18.3353 | 25.1
18.3454 | 25.1
18.3556 | 25.2
18.3657 | 25.2
18.3758 | 25.2
18.386 | 25.2
18.3961 | 25.2
18.4062 | 25.2
18.4164 | 25.2
18.4265 | 25.2
18.4366 | 25.2
18.4468 | 25.2
18.4569 | 25.3
18.467 | 25.3
18.4772 | 25.3
18.4873 | 25.3
18.4974 | 25.3
18.5076 | 25.3
18.5177 | 25.3
18.5278 | 25.3
18.538 | 25.3
18.5481 | 25.4
18.5582 | 25.4
18.5684 | 25.4
18.5785 | 25.4
18.5886 | 25.4
18.5988 | 25.4
18.6089 | 25.4
18.619 | 25.4
18.6291 | 25.4
18.6393 | 25.4
18.65 | 25.4
18.6597 | 25.4
18.6699 | 25.4
18.68 | 25.5
18.6902 | 25.5
18.7003 | 25.5
18.7105 | 25.5
18.7206 | 25.5
18.7308 | 25.5
18.7409 | 25.5
18.7511 | 25.5
18.7612 | 25.5
18.7714 | 25.5
18.7816 | 25.5
18.7917 | 25.6
18.8019 | 25.6
18.812 | 25.6
18.8222 | 25.6
18.8323 | 25.6
18.8425 | 25.6
18.8526 | 25.6
18.8628 | 25.6
18.8729 | 25.6
18.8831 | 25.6
18.8932 | 25.6
18.9034 | 25.7
18.9135 | 25.7
18.9237 | 25.7
18.9338 | 25.7
18.944 | 25.7
18.9541 | 25.7
18.9643 | 25.7
18.9744 | 25.7
18.9846 | 25.7
18.9947 | 25.7
19.0049 | 25.8
19.01 | 25.8
19.015 | 25.8
19.0252 | 25.8
19.0354 | 25.8
19.0455 | 25.8
19.0557 | 25.8
19.0658 | 25.8
19.076 | 25.8
19.0861 | 25.8
19.0963 | 25.9
19.1064 | 25.9
19.1166 | 25.9
19.1267 | 25.9
19.1369 | 25.9
19.147 | 25.9
19.1572 | 25.9
19.1673 | 25.9
19.1775 | 25.9
19.1876 | 26
19.1978 | 26
19.2079 | 26
19.2181 | 26
19.2282 | 26
19.24 | 26
19.2489 | 26
19.2591 | 26
19.2693 | 26
19.2795 | 26
19.2897 | 26.1
19.2998 | 26.1
19.31 | 26.1
19.3202 | 26.1
19.3304 | 26.1
19.3406 | 26.1
19.3508 | 26.1
19.3609 | 26.1
19.3711 | 26.1
19.3813 | 26.1
19.3915 | 26.2
19.4017 | 26.2
19.4119 | 26.2
19.422 | 26.2
19.4322 | 26.2
19.4424 | 26.2
19.4526 | 26.2
19.4628 | 26.2
19.473 | 26.2
19.4831 | 26.2
19.4933 | 26.3
19.5035 | 26.3
19.5137 | 26.3
19.5239 | 26.3
19.5341 | 26.3
19.5442 | 26.3
19.5544 | 26.3
19.5646 | 26.3
19.5748 | 26.3
19.585 | 26.4
19.5952 | 26.4
19.6053 | 26.4
19.6155 | 26.4
19.6257 | 26.4
19.6359 | 26.4
19.6461 | 26.4
19.6563 | 26.4
19.6664 | 26.4
19.6766 | 26.4
19.6868 | 26.4
19.697 | 26.4
19.7072 | 26.4
19.7174 | 26.5
19.7275 | 26.5
19.7377 | 26.5
19.7479 | 26.5
19.7581 | 26.5
19.7683 | 26.5
19.7785 | 26.5
19.7886 | 26.5
19.7988 | 26.5
19.809 | 26.5
19.8192 | 26.5
19.83 | 26.6
19.8397 | 26.6
19.8499 | 26.6
19.8601 | 26.6
19.8703 | 26.6
19.8805 | 26.6
19.8907 | 26.6
19.901 | 26.6
19.9112 | 26.6
19.9214 | 26.6
19.9316 | 26.6
19.9418 | 26.6
19.952 | 26.7
19.9622 | 26.7
19.9724 | 26.7
19.9826 | 26.7
19.9928 | 26.7
20.003 | 26.7
20.0132 | 26.7
20.0234 | 26.7
20.0336 | 26.7
20.0438 | 26.7
20.054 | 26.7
20.0642 | 26.8
20.0744 | 26.8
20.0846 | 26.8
20.0948 | 26.8
20.105 | 26.8
20.1152 | 26.8
20.1254 | 26.8
20.1356 | 26.8
20.1458 | 26.8
20.156 | 26.9
20.1662 | 26.9
20.1764 | 26.9
20.1866 | 26.9
20.1968 | 26.9
20.207 | 26.9
20.2172 | 26.9
20.2274 | 26.9
20.2376 | 26.9
20.2478 | 26.9
20.258 | 27
20.2682 | 27
20.2784 | 27
20.2886 | 27
20.2988 | 27
20.309 | 27
20.3192 | 27
20.3294 | 27
20.3396 | 27
20.3498 | 27
20.36 | 27.1
20.3702 | 27.1
20.3804 | 27.1
20.3906 | 27.1
20.4008 | 27.1
20.411 | 27.1
20.4212 | 27.1
20.4314 | 27.1
20.4416 | 27.1
20.45 | 27.1
20.4616 | 27.2
20.4717 | 27.2
20.4819 | 27.2
20.492 | 27.2
20.5022 | 27.2
20.5124 | 27.2
20.5225 | 27.2
20.5327 | 27.2
20.5429 | 27.2
20.553 | 27.2
20.5632 | 27.2
20.5733 | 27.3
20.5835 | 27.3
20.5937 | 27.3
20.6038 | 27.3
20.614 | 27.3
20.6241 | 27.3
20.6343 | 27.3
20.6445 | 27.3
20.6546 | 27.3
20.6648 | 27.3
20.6749 | 27.3
20.6851 | 27.3
20.6953 | 27.4
20.7054 | 27.4
20.7156 | 27.4
20.7258 | 27.4
20.7359 | 27.4
20.7461 | 27.4
20.7562 | 27.4
20.7664 | 27.4
20.7766 | 27.4
20.7867 | 27.4
20.7969 | 27.4
20.807 | 27.5
20.8172 | 27.5
20.8274 | 27.5
20.8375 | 27.5
20.8477 | 27.5
20.8578 | 27.5
20.868 | 27.5
20.8782 | 27.5
20.8883 | 27.5
20.8985 | 27.5
20.9087 | 27.5
20.9188 | 27.6
20.929 | 27.6
20.9391 | 27.6
20.9493 | 27.6
20.9595 | 27.6
20.9696 | 27.6
20.9798 | 27.6
20.9899 | 27.6
21.0001 | 27.6
21.0103 | 27.6
21.0204 | 27.6
21.0306 | 27.6
21.0407 | 27.7
21.0509 | 27.7
21.0611 | 27.7
21.07 | 27.7
21.0811 | 27.7
21.0912 | 27.7
21.1013 | 27.7
21.1115 | 27.7
21.1216 | 27.7
21.1317 | 27.7
21.1418 | 27.7
21.152 | 27.7
21.1621 | 27.8
21.1722 | 27.8
21.1824 | 27.8
21.1925 | 27.8
21.2026 | 27.8
21.2128 | 27.8
21.2229 | 27.8
21.233 | 27.8
21.2432 | 27.8
21.2533 | 27.8
21.2634 | 27.8
21.2735 | 27.9
21.2837 | 27.9
21.2938 | 27.9
21.3039 | 27.9
21.3141 | 27.9
21.3242 | 27.9
21.3343 | 27.9
21.3445 | 27.9
21.3546 | 27.9
21.3647 | 27.9
21.3748 | 28
21.385 | 28
21.3951 | 28
21.4052 | 28
21.4154 | 28
21.4255 | 28
21.4356 | 28
21.4458 | 28
21.4559 | 28
21.466 | 28
21.4761 | 28.1
21.4863 | 28.1
21.4964 | 28.1
21.5065 | 28.1
21.5167 | 28.1
21.5268 | 28.1
21.5369 | 28.1
21.5471 | 28.1
21.5572 | 28.1
21.5673 | 28.1
21.5775 | 28.1
21.5876 | 28.1
21.5977 | 28.2
21.6078 | 28.2
21.618 | 28.2
21.6281 | 28.2
21.6382 | 28.2
21.6484 | 28.2
21.6585 | 28.2
21.6686 | 28.2
21.6788 | 28.2
21.6889 | 28.2
21.699 | 28.2
21.7091 | 28.3
21.7193 | 28.3
21.725 | 28.3
21.7385 | 28.3
21.7485 | 28.3
21.7586 | 28.3
21.7686 | 28.3
21.7787 | 28.3
21.7887 | 28.3
21.7988 | 28.3
21.8088 | 28.3
21.8189 | 28.3
21.8289 | 28.4
21.8389 | 28.4
21.849 | 28.4
21.859 | 28.4
21.8691 | 28.4
21.8791 | 28.4
21.8892 | 28.4
21.8992 | 28.4
21.9092 | 28.4
21.9193 | 28.4
21.9293 | 28.4
21.9394 | 28.4
21.9494 | 28.5
21.9595 | 28.5
21.9695 | 28.5
21.9796 | 28.5
21.9896 | 28.5
21.9996 | 28.5
22.0097 | 28.5
22.0197 | 28.5
22.0298 | 28.5
22.0398 | 28.5
22.0499 | 28.6
22.0599 | 28.6
22.07 | 28.6
22.08 | 28.6
22.09 | 28.6
22.1001 | 28.6
22.1101 | 28.6
22.1202 | 28.6
22.1302 | 28.6
22.1403 | 28.6
22.1503 | 28.6
22.1603 | 28.7
22.1704 | 28.7
22.1804 | 28.7
22.1905 | 28.7
22.2005 | 28.7
22.2106 | 28.7
22.2206 | 28.7
22.2307 | 28.7
22.2407 | 28.7
22.2507 | 28.7
22.2608 | 28.7
22.2708 | 28.8
22.2809 | 28.8
22.2909 | 28.8
22.301 | 28.8
22.311 | 28.8
22.321 | 28.8
22.3311 | 28.8
22.3411 | 28.8
22.3512 | 28.8
22.3612 | 28.8
22.3713 | 28.9
22.38 | 29
23.07 | 29
23.76
24.485
25.21
25.975
26.74
27.545
28.35
29.195
30.04
30.93
31.82
32.76
33.7
34.68
35.66
36.695
37.73
38.815
39.9
41.04
42.18
43.37
44.56
45.815
47.07
48.38
49.69
51.065
52.44
53.88
55.32
56.83
58.34
59.92
61.5
63.15
64.8
66.53
68.26
70.07
71.88
73.765
75.65
77.625
79.6
81.655
83.71
85.865
88.02
90.265
92.51
760